附件：

| 盐城东方建设投资股份有限公司2020年度防雷整改工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 整改项目 | 项目工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、 | 光电产业园 |  |  |  |  |
| 1 | 光电产业园科技研发区4#LED封装厂房 | 屋面西侧接闪带倒伏 | 项 | 1 | 1、扶正2、脱落焊接3、刷漆处理 |
| 2 | 光电产业园科技研发区3#LED封装厂房 | 屋面东北角及东侧接闪电倒伏 | 项 | 1 | 1、扶正2、脱落焊接3、刷漆处理 |
| 二、 | 软件园 |  |  |  |  |
| 3 | 盐城国际软件园和服务外包基地二期8#楼 | 东单元强电井17F、13F、10FSPD损坏， 西单元强电井17F、17ALE1(16F)、13ALE1(12F)SPD损坏 | 个 | 6 | 二级SPD，浪涌品牌与去年“江苏沿海东方置业股份有限公司已建项目防雷设施整改工程”的品牌一致 |
| 三、 | 韩资工业园四期 |  |  |  |  |
| 4 | 韩资工业园四期2#标准厂房 | 车间西北角浪涌保护器损坏 | 个 | 1 | 二级SPD，浪涌品牌与去年“江苏沿海东方置业股份有限公司已建项目防雷设施整改工程”的品牌一致 |
| 5 | 韩资工业园四期7#标准厂房 | 配电间进线柜SPD配置不符 | 个 | 1 | 二级SPD，浪涌品牌与去年“江苏沿海东方置业股份有限公司已建项目防雷设施整改工程”的品牌一致 |
| 6 | 韩资工业园四期8#标准厂房 | 车间东北角电源柜SPD模块损坏，车间中间2个电源箱SPD模块损坏 | 个 | 3 | 二级SPD，浪涌品牌与去年“江苏沿海东方置业股份有限公司已建项目防雷设施整改工程”的品牌一致 |
| 四、 | 韩资工业园三期 |  |  |  |  |
| 7 | 韩资工业园三期8#车间（即8#标准厂房） | 1层配电房进线总箱浪涌保护器更换 | 个 | 1 | 一级SPD，，浪涌品牌与去年“江苏沿海东方置业股份有限公司已建项目防雷设施整改工程”的品牌一致 |
| 8 | 韩资工业园三期9#车间（即9#标准厂房） | 1层配电房厂房总柜1个，动力柜1个，照明箱1个，无浪涌保护器，新增 | 个 | 3 | 一级SPD，，浪涌品牌与去年“江苏沿海东方置业股份有限公司已建项目防雷设施整改工程”的品牌一致 |
| 9 | 韩资工业园三期9#车间（即9#标准厂房） | 西半边厂房动力柜浪涌保护器型号小 | 个 | 1 | 一级SPD，，浪涌品牌与去年“江苏沿海东方置业股份有限公司已建项目防雷设施整改工程”的品牌一致 |
| 五、 | 新能源标准厂房 |  |  |  |  |
| 10 | 新能源汽车及汽车零部件产业园1#标准厂房 | 1层强电井2个浪涌保护器接线有问题，修复 | 项 | 2 |  |
| 11 | 新能源汽车及汽车零部件产业园5#标准厂房 | 一层东空调配电箱无浪涌保护器，新增 | 个 | 1 | 二级SPD，浪涌品牌与去年“江苏沿海东方置业股份有限公司已建项目防雷设施整改工程”的品牌一致 |
| 六、 | 韩资园东方电子厂房 |  |  |  |  |
| 12 | 韩资工业园东方电子2#厂房、3#厂房、4#厂房、6#厂房 | 1、2#厂房1ALa2、（1层西南角）2ALa1、（2层西侧）1APb1（1层东北角）浪涌损坏 2、3#厂房1ALE2（1层东北角）、3AL5（3层东侧中间）、4AL1（4层西南角）配电箱浪涌损坏 3、4#厂房2AL3（2层西北角）、2ALE2（2层西北角）、2AL5（2层西侧中间） 4、6#厂房3ALB3（3层西北角）、4ALEa1（4层东北角） | 个 | 11 | 二级SPD，浪涌品牌与去年“江苏沿海东方置业股份有限公司已建项目防雷设施整改工程”的品牌一致 |