{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,6],[11,1,11,4],[12,0,20,6],[21,0,21,6],[22,0,22,6]]}
["江苏东欣水务有限公司配电房年度巡查维保服务清单"]
["序号","名称","单位","数量","全费用综合单价（元）","总价（元）","维保年限"]
[1,"变压器(3200/1600KVA）","台/年",2,null,null,"1年"]
[2,"高压配电柜","台/年",12,null,null,"1年"]
[3,"低压配电柜","台/年",19,null,null,"1年"]
[4,"直流屏及消防设施","项/年",1,null,null,"1年"]
[5,"高压电缆检测试验","项/年",1,null,null,"1年"]
[6,"母线","项/年",1,null,null,"1年"]
[7,"接地系统","项/年",1,null,null,"1年"]
[8,"高压避雷器","项/年",1,null,null,"1年"]
[9,"安全工器具","项/年",1,null,null,"1年"]
[null,"合计"]
["备注：\n  1、包含供配电设施的日常维护、保养及1000元以内的配件更换等；\n  2、所有更换的配件需为原厂正品配件；\n  3、对于甲方日常紧急报修，需在2小时内到现场，最迟24小时解决问题，特殊情况下需甲方同意延长时间； \n  4、甲方将对维保单位进行考核，考核不通过，并进行处罚，直至扣除全部服务款； \n  5、以上单价为全费用综合单价，包括人工费、材料费、机械费（含大型机械进退场费）、管理费、利润、税金、建筑规费、安全文明施工措施费、临时设施费、检验试验费等一切费用。\n  6、定期对安全工器具进行检测，出具检测报告。  \n  7、对配电房设备进行正常的调试，并记录好每次调试时间及文字信息。\n  8、常规电气设备日常检修。\n  9、对电气设备设施进行故障检测和维修、更换，技术人员接到报修后1小时内到场解决问题（严重故障无法现场处理的设备除外）。\n  10、对电气设备设施进行抢修。\n  11、按照相关规定和行业标准定期进行检测和预防性试验。\n  12、积累基础数据，定期形成运行评估报告。\n  13、高压电气设备每月应进行两次全面定期检查维护，每周一次对用电设备进行清洁、保养及进行不停电巡查，按《电气设备预防性试验规范》要求，高压设备每年进行至少一次预防性试验，提供24小时应急抢修服务，确保供电和高压设备安全运行。\n  14、对供电企业或单位提出的关于设备设施的缺陷进行整改。\n  15、如有需要可现场查看。"]